Таблица 1. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции.

| № помещения | назначение | tрв C | характ. ограждающих конструкций |  |  |  |  | R0 М2C/Вт | n | tрв-tрн C | Qосн Вт | добавки к Qосн |  |  | Qогр Вт | Qогр Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименов. | ориент | Размеры м |  | F М2 |  |  |  |  | на ориент | прочие | 1+ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 101 | ЖК (угл) | 22 | НС | СВ | 3,3 | 5,8 | 19,14 | 2,4 | 1 | 59 | 470,5 | 0,1 | - | 1,1 | 517,6 |  |
|  |  |  |  | СЗ | 3,3 | 5,1 | 14,73 | 2,4 | 1 | 59 | 362,1 | 0,1 | - | 1,1 | 398,3 |  |
|  |  |  | ТО | СЗ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,1 | - | 1,1 | 247,8 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 19,8 | 6,136 | 1 | 59 | 190,4 | - | - | 1 | 190,4 |  |
|  |  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 7,26 | 8,732 | 1 | 59 | 49,1 | - | - | 1 | 49,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1403,1 |
| 102 | О У | 16 | НС | СВ | 3,3 | 2,6 | 8,58 | 2,4 | 1 | 53 | 189,5 | 0,1 | - | 1,1 | 208,4 |  |
|  |  |  | НС | ЮВ | 3,3 | 3,3 | 9,84 | 2,4 | 1 | 53 | 217,3 | 0,05 | - | 1,05 | 228,2 |  |
|  |  |  | ТО | ЮВ | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,55 | 1 | 53 | 101,2 | 0,05 | - | 1,05 | 106,2 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 5,8 | 6,136 | 1 | 53 | 50,1 | - | - | 1 | 50,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,9 |
| 103 | Тамб | 5 | НС | ЮВ | 3,3 | 1,8 | 4,54 | 2,4 | 1 | 42 | 79,5 | 0,05 | - | 1 | 79,5 |  |
|  |  |  | ДД | ЮВ | 0,7 | 2 | 1,4 | 0,9 | 1 | 42 | 65,3 | 0,05 | - | 1 | 65,3 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 3,4 | 6,136 | 1 | 42 | 23,3 | - | - | 1 | 23,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 |
| 104 | КУХ | 18 | НС | ЮВ | 3,3 | 5,1 | 14,73 | 2,4 | 1 | 55 | 337,6 | 0,05 | - | 1,05 | 354,4 |  |
|  |  |  | НС | ЮЗ | 3,3 | 3,5 | 11,55 | 2,4 | 1 | 55 | 264,7 | - | - | 1 | 264,7 |  |
|  |  |  | ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 55 | 210,0 | 0,05 | - | 1,05 | 220,5 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 13,2 | 6,136 | 1 | 55 | 118,3 | - | - | 1 | 118,3 |  |
|  |  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 2,6 | 8,732 | 1 | 55 | 16,4 | - | - | 1 | 16,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,3 |
| 105 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3,3 | 2,5 | 8,25 | 2,4 | 1 | 62 | 213,1 | - | - | 1 | 213,1 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 7,3 | 6,136 | 1 | 62 | 73,8 | - | - | 1 | 73,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,9 |
| 106 | КЛ | 12 | ПЛ 2 | - | - | - | 2,1 | 8,732 | 1 | 49 | 11,8 | - | - | 1 | 11,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |
| 107 | К | 16 | НС | СЗ | 3,3 | 1,6 | 3,88 | 2,4 | 1 | 53 | 85,7 | 0,1 | - | 1,1 | 94,3 |  |
|  |  |  | ДД | СЗ | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1 | 53 | 82,4 | 0,1 | 2,21 | 2,31 | 190,4 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 3,2 | 6,136 | 1 | 53 | 27,6 | - | - | 1 | 27,6 |  |
|  |  |  | ПЛ 2 | - | - | - | 3,65 | 8,732 | 1 | 53 | 22,2 | - | - | 1 | 22,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,5 |

| 201 | ЖК | 22 | НС | СЗ | 5,1 | 3,2 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,1 | - | 1,1 | 384,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НС | СВ | 3,7 | 3,2 | 11,84 | 2,4 | 1 | 59 | 291,1 | 0,1 | - | 1,1 | 320,2 |  |
|  |  |  | ТО | СЗ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,1 | - | 1,1 | 247,8 |  |
|  |  |  | ПОТ |  | 4,6 | 3,1 | 14,26 | 2,2 | 1 | 59 | 382,4 | - | - | 1 | 382,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334,9 |
| 202 | ЖК | 22 | НС | СВ | 3,2 | 4,7 | 15,04 | 2,4 | 1 | 59 | 369,7 | 0,1 | - | 1,1 | 406,7 |  |
|  |  |  | НС | ЮВ | 3,2 | 5,1 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,05 | - | 1 | 349,6 |  |
|  |  |  | ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,05 | - | 1,1 | 247,8 |  |
|  |  |  | ПОТ |  | 4,6 | 4,3 | 19,78 | 2,2 | 1 | 59 | 530,5 | - | - | 1 | 530,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534,5 |
| 203 | ЖК | 22 | НС | ЮВ | 3,2 | 5,1 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,005 | - | 1 | 349,6 |  |
|  |  |  | НС | ЮЗ | 3,2 | 3,5 | 11,2 | 2,4 | 1 | 59 | 275,3 | - | - | 1 | 275,3 |  |
|  |  |  | ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,05 | - | 1,1 | 247,8 |  |
|  |  |  | ПОТ |  | 4,6 | 3 | 13,8 | 2,2 | 1 | 59 | 370,1 | - | - | 1 | 370,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242,8 |
| 204 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3,2 | 2,5 | 8 | 2,4 | 1 | 62 | 206,7 | - | - | 1 | 206,7 |  |
|  |  |  | ПОТ |  | 2,6 | 2,1 | 5,46 | 2,2 | 1 | 62 | 153,9 | - | - | 1 | 153,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,5 |
| 205 | К | 16 | НС | СЗ | 3,2 | 1,6 | 4,07 | 2,4 | 1 | 53 | 89,9 | 0,1 | - | 1,1 | 98,9 |  |
|  |  |  | ТО | СЗ | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,55 | 1 | 53 | 101,2 | 0,1 | - | 1,1 | 111,3 |  |
|  |  |  | ПОТ |  |  |  | 13,46 | 2,2 | 1 | 53 | 324,3 | - | - | 1 | 324,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,4 |
|  | Л К | 16 | НС | ЮЗ | 2,3 | 6,5 | 14,95 | 2,4 | 1 | 53 | 330,1 | - | - | 1 | 330,1 |  |
|  |  |  | НС | СЗ | 3,5 | 6,5 | 22,75 | 2,4 | 1 | 53 | 502,4 | 0,1 | - | 1,1 | 552,6 |  |
|  |  |  | ПЛ 1 | - | - | - | 5,4 | 6,136 | 1 | 53 | 46,6 | - | - | 1 | 46,6 |  |
|  |  |  | ПОТ | - | - | - | 5,4 | 2,2 | 1 | 53 | 130,1 | - | - | 1 | 130,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059,5 |

Таблица 2. Расчёт сводных теплопотерь.

| № помещения | назначение | Qогр # Вт | Qвент Вт | Qбыт Вт | Qот Вт | примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ЖК | 1403,1 | 1597,8 | 568,26 | 3569,2 |  |
| 102 | От Уз | 592,9 | - | - | 592,9 |  |
| 103 | Тамб | 168,1 | - | - | 168,1 |  |
| 104 | Кух | 974,3 | 869,7 | 331,8 | 2175,8 |  |
| 105 | СУ | 286,9 | - | - | 286,9 |  |
| 106 | КЛ | 11,8 | - | - | 11,8 |  |
| 107 | К | 334,5 | - | - | 334,5 |  |
|  | ЛК | 1059,5 | - | - | 1059,5 |  |
| 201 | ЖК | 1334,9 | 842 | 299,46 | 2476,4 |  |
| 202 | ЖК | 1534,5 | 1168 | 415,38 | 3117,9 |  |
| 203 | ЖК | 1242,8 | 814,9 | 289,8 | 2347,5 |  |
| 204 | СУ | 360,5 | - | - | 360,5 |  |
| 205 | К | 534,4 | - | - | 534,4 |  |
|  |  |  |  |  | 17035,4 | Вт |

Таблица 3. Расчёт отопительных приборов.

| № помещ. | Qот Вт | tрв C | tг C | tохл C | tср C | Gвд кг/ч | qпр Вт/м2 | коэф. |  | Qтр Вт | Qпр Вт | Fпр м2 | коэф. |  | Nр | Nуст шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 101 | 3569 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 123 | 656 | 1,03 | 1,02 | 602,4 | 3027 | 4,8451 | 1 | 1,02 | 26,4 | 27 |
| 102 | 593 | 12 | 95 | 70 | 70,5 | 20 | 787 | 1,03 | 1,02 | 401,6 | 231 | 0,3092 | 1 | 1,02 | 1,7 | 2 |
| 104 | 2176 | 18 | 95 | 70 | 64,5 | 75 | 710 | 1,03 | 1,02 | 478,3 | 1745 | 2,5832 | 1 | 1,02 | 14,1 | 14 |
| 105 | 287 | 25 | 95 | 70 | 57,5 | 10 | 599 | 1,03 | 1,02 | 305 | 12 | 0,0217 | 1 | 1,02 | 0,1 | полотенцесушитель |
| 107 | 335 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 12 | 725 | 1,03 | 1,02 | 305 | 60 | 0,0870 | 1 | 1,02 | 0,5 | на лестн |
| 201 | 2476 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 85 | 654 | 1,03 | 1,02 | 279,8 | 2225 | 3,5737 | 1 | 1,02 | 19,5 | 20 |
| 202 | 3118 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 107 | 655 | 1,03 | 1,02 | 409,4 | 2749 | 4,4067 | 1 | 1,02 | 24,0 | 24 |
| 203 | 2348 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 81 | 654 | 1,03 | 1,02 | 265,4 | 2109 | 3,3892 | 1 | 1,02 | 18,5 | 19 |
| 204 | 361 | 25 | 95 | 70 | 57,5 | 12 | 600 | 1,03 | 1,02 | 113,1 | 259 | 0,4527 | 1 | 1,02 | 2,5 | полотенцесушитель |
| 205 | 534 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 18 | 728 | 1,03 | 1,02 | 113,1 | 433 | 0,6241 | 1 | 1,02 | 3,4 | 4 |
| 206 | 1060 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 36 | 733 | 1,03 | 1,02 | - | 1060 | 1,5180 | 1 | 1,02 | 8,3 | 10 |

Таблица 4. Гидравлический расчёт системы отопления.

| № уч | Qуч Вт | Gуч кг/ч | lуч м | d мм |  м/с | R Па/м | Rl Па |  | Z Па | Rl+Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчёт ГЦК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2476 | 111,83 | 4,4 | 15 | 0,164 | 40 | 176 | 2 | 26,3 | 202 |
| 2 | 6045 | 273,03 | 8,4 | 20 | 0,206 | 40 | 336 | 2 | 41,5 | 378 |
| 3 | 9756 | 440,63 | 3 | 20 | 0,34 | 100 | 300 | 4,5 | 254,4 | 554 |
| 4 | 9756 | 440,63 | 3 | 20 | 0,34 | 100 | 300 | 4,5 | 254,4 | 554 |
| 5 | 13325 | 601,83 | 8,4 | 15 | 0,206 | 40 | 336 | 2 | 40,9 | 377 |
| 6 | 2476 | 111,83 | 4,4 | 15 | 0,164 | 40 | 176 | 6 | 77,7 | 254 |
|  |  | l=27,2 |  | P р ц=2200 |  | Rср= 52,57353 |  |  |  | 2117 |
| 101 | 3569 | 161,2 | 1,4 | 15 | 0,239 | 80 | 112 | 2 | 55,0 | 167 |
| 102 | 3569 | 161,2 | 1,4 | 15 | 0,239 | 80 | 112 | 6 | 165,0 | 277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 |
| Стояк 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 3118 | 140,83 | 3,8 | 15 | 0,205 | 60 | 228 | 3,5 | 70,8 | 299 |
| 202 | 593 | 26,783 | 0,7 | 15 | 0,037 | 2,4 | 1,68 | 2 | 1,3 | 3 |
| 203 | 3711 | 167,61 | 0,5 | 15 | 0,255 | 90 | 45 | 1 | 31,3 | 76 |
| 204 | 3711 | 167,61 | 1 | 15 | 0,255 | 90 | 90 | 1,5 | 47,0 | 137 |
| 205 | 593 | 26,783 | 0,7 | 15 | 0,037 | 2,4 | 1,68 | 3 | 2,0 | 4 |
| 206 | 3118 | 140,83 | 3,8 | 15 | 0,205 | 60 | 228 | 3 | 60,7 | 289 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |

Таблица 5. Аэродинамический расчёт.

| № уч | Lуч м3/ч | lуч м | размеры | dэ м | fуч м2 | уч м/с | R Па/м | # Rlуч ## Па | h Па |  |  Па | Rlуч+ Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 60 | 5,5 | 1/2х1/2 | 0,14 | 0,025 | 0,667 | 0,07 | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 2,13 |
| 2 | 106,18 | 5,5 | 1/2х1/2 | 0,14 | 0,044 | 0,667 | 0,07 | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 2,13 |
| 3 | 168,52 | 2,8 | 1/2х1 | 0,18 | 0,070 | 0,667 | 0,035 | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 1,57 |

P1e=3.5035 Па

P2е=1,7836 Па